Приложение №1

к договору №_____________

от «____»_____________2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение проектно-изыскательских работ, согласование проектно-сметной документации, комплектацию оборудованием, строительно-монтажные работы и сдачу Заказчику законченного строительством объектов электрохозяйства: 2КЛ-6 кВ от ТП-1 и ТП-2 до проектируемой 2КТП 6/0,4 кВ 400кВА; 4КЛ-0,4 кВ – от проектируемой 2КТП 6/0,4 кВ 400кВА до ВРУ-0,4кВ жилого дома, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, 50а;

| 1. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» |
| --- | --- |
| 2. Подрядчик: | ______________________________________ |
| 3. Требования к организации подрядчика | 3.1. Опыт работы в сфере проектирования и строительства электрических сетей и подстанций напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ не менее трех лет. 3.2. Наличие членства саморегулируемой организации в реестре организаций, осуществляющих подготовку проектной документации. 3.3. Наличие членства саморегулируемой организации в реестре организаций, осуществляющих строительство. 3.4. Наличие действующего свидетельства о прохождении обучения и аттестации в объеме требований «Правил охраны газораспределительных сетей» персонала, занятого ведением земляных работ. 3.5. Наличие собственной электротехнической лаборатории. Наличие свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в Управлении Ростехнадзора. 3.6. Наличие в штате кадастрового инженера или действующего договора на выполнение кадастровых работ с кадастровым инженером, имеющем аттестацию и опыт работы не менее трех лет. 3.7. Наличие в штате инженера-геодезиста или действующего договора на выполнение геодезических работ с опытом работы не менее трех лет. 3.8. Отсутствие организации Подрядчика в реестре недобросовестных контрагентов. 3.9. Отсутствие процедуры банкротства в организации подрядчика. |
| 4. Общие данные | 4.1. Расположение проектируемого объекта: - Две кабельные линии 6 кВ от ТП-1 и ТП-2, расположенных по адресу: г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, 9 до проектируемой 2КТП 6/0,4 кВ 400кВА по адресу: г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, 50а; - Четыре кабельных линии 0,4 кВ от проектируемой 2КТП 6/0,4 кВ 400кВА до ВРУ-0,4кВ жилого дома и нежилых помещений по адресу: г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, 50а; - Комплектная трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами 400кВА каждый по адресу: г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, 50а. 4.2. Объекты проектирования; 2 кабельные линии 6 кВ (два фидера) от ТП-1 и ТП-2 до проектируемой 2КТП 6/0,4кВ 400кВА. Точную длину, марку и сечение кабельных линий определить при проектировании; 2 кабельные линии 0,4 кВ (два фидера) от проектируемой 2КТП 6/0,4кВ 400кВА до ВРУ-0,4кВ жилого дома, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, 50а. Точную длину, марку и сечение кабельных линий определить при проектировании; 2 кабельные линии 0,4 кВ (два фидера) от проектируемой 2КТП 6/0,4кВ 400кВА до ВРУ-0,4кВ нежилых помещений жилого дома, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, 50а. Точную длину, марку и сечение кабельных линий определить при проектировании; Комплектная трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами 400кВА. 4.3. При проектировании КЛ-6 кВ, 2КТП 6/0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ, должно обеспечиваться: надежное и качественное электроснабжение потребителей; соблюдение Правил устройства электроустановок; соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды; ремонтопригодность применяемого оборудования и конструкций; передовые методы эксплуатации, безопасные и удобные условия труда эксплуатационного персонала. |
| 5. Основное электротехническое оборудование | 5.1. Расчет сечения и пропускной способности КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ определить проектом. Для КЛ-6 кВ: тип кабеля – трехжильный, бронированный; тип изоляции кабеля – бумажная пропитанная; материал жилы – алюминий. Для КЛ-0,4 кВ: тип кабеля – четырехжильный, бронированный; тип изоляции кабеля – поливинилхлоридный пластикат; материал жилы – алюминий. 5.2. Наружные сети электроснабжения должны быть спроектированы с учетом требования ПУЭ и иной нормативной документации, действующей на период разработки. Кабельные линии 6 кВ - проложить в земле, каждый фидер в отдельной и защитить плитами ПЗК и/или сигнальной лентой. Глубина закладки кабелей – 0,7-1м. Пересечения с инженерными сетями выполнить в соответствии с ПУЭ. Кабельные линии 0,4 кВ - проложить в земле с расстоянием между кабелями согласно ПУЭ. 5.3. Оборудование РУ-6кВ 2КТП 6/0,4кВ проектируемая выполнить на базе камер КСО-393. 5.4. Силовые трансформаторы 2КТП 6/0,4кВ – проектируемая – ТМГ 6/0,4кВ 400кВА. 5.5. Сечение шин РУ-6кВ 2КТП 6/0,4кВ 400кВА - проектируемая определить проектом. 5.6. Оборудование РУ-0,4кВ 2КТП 6/0,4кВ 400кВА - проектируемая выполнить на базе ЩО-70. 5.8. Сечение шин РУ-0,4кВ 2КТП 6/0,4кВ 400кВА - проектируемая определить проектом. |
| 6. Границы проектирования | 6.1. Две кабельные линии от ТП-1 и ТП-2, расположенные по адресу: г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, 9 до проектируемой 2КТП 6/0,4 кВ 400кВА (болтовое соединение наконечников кабельных линий КЛ-6 кВ ячеек ввода секции № 1 и №2) по адресу: г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, 50а; 6.2. 2КТП 6/0,4кВ 400кВА — проектируемая. 6.3. Четыре кабельных линии 0,4 кВ от проектируемой 2КТП 6/0,4 кВ 400кВА до ВРУ-0,4кВ жилого дома и нежилых помещений по адресу: г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, 50а. |
| 7. Компоновка и конструктивная часть | 7.1. На площадке строительства разместить здание 2КТП 6/0,4кВ 400кВА - проектируемая блочного типа, включающее в себя: РУ-6 кВ состоящее из двух секций шин. На секции шин №1 смонтировать 4 ячейки на базе камер КСО-393 (1 ячейка ввод 6кВ с вакуумным выключателем и прибором учета электроэнергии, 1 линейная ячейка 6кВ трансформатор с разъединителем и плавкими вставками, 1 линейная ячейка с выключателем нагрузки, 1 ячейка секционный выключатель с вакуумным выключателем) На секции шин №2 смонтировать 4 ячейки на базе камер КСО-393 (1 ячейка ввод 6кВ вакуумным выключателем и прибором учета электроэнергии, 1 линейная ячейка 6кВ трансформатор с разъединителем и плавкими вставками, 1 линейная ячейка с выключателем нагрузки, 1 ячейка секционный разъединитель). РУ-0,4 кВ состоящее из двух секций шин. На каждой секции шин смонтировать по 2 ячейки ЩО-70 (1 ячейка ввод 0,4кВ, 1 ячейка линейная) 1 ячейка секционный разъединитель. Отсеки силовых трансформаторов с трансформаторами ТМГ 6/0,4кВ 400кВА. 7.2. Помещение 2КТП 6/0,4кВ 400кВА- проектируемая, выполнить одноэтажным, в корпусе из сэндвич панелей. Вдоль здания предусмотреть отмостку. 7.3. Заходы кабелей 6 кВ и кабелей 0,4кВ выполнить в х/ц (хризотилцементных) трубах. Отдельно разработать узел гидроизоляции труб. 7.4. Отопление здания комплектной трансформаторной (2КТП 10/0,4кВ 400кВА) должно осуществляться с помощью электропечей с автоматическим поддержанием необходимого по температуре режима работы. В здании подстанций предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию согласно действующим нормам и правилам. |
| 8. Заземляющие устройства | 8.1. Для заземляющих устройств, внутренних и наружных, использовать стальную полосу. 8.2. Молниезащиту выполнить в соответствии с ПУЭ. |
| 9. Собственные нужды, кабельное хозяйство, оперативный ток | 9.1. Для сети собственных нужд переменного тока принять напряжение 220 В. 9.2. Кабели, прокладываемые в пучках или в расположении 2КТП 6/0,4кВ 400кВА- проектируемая, применить с изоляцией, не распространяющей горение (с индексом НГ). 9.3. Прокладку кабелей и проводов в расположении 2КТП 6/0,4кВ 400кВА - проектируемая осуществить в лотках и коробах. Силовые кабели и кабели управления (контрольные кабели) проложить раздельно. Контрольные кабели и провода применить с медной жилой. 9.4. Во всех кабельных сооружениях предусмотреть запас емкости для дополнительной прокладки кабелей порядка 15 % количества, предусмотренного на расчетный период. 9.5. В 2КТП 6/0,4кВ 400кВА - проектируемая применить переменный оперативный ток напряжением 220 В. |
| 10. Релейная защита, противоаварийная автоматика, блокировки | 10.1. Релейную защиту и автоматику подстанции выполнить в соответствии с Руководящими указаниями по РЗА. 10.2. Для повышения надежности, быстродействия и чувствительности релейной защиты и автоматики необходимо предусмотреть: использование быстродействующих устройств защит и автоматики на базе микропроцессорных устройств АГАТ-200 в ячейках отходящих линий в сторону силовых трансформаторов. 10.3. Предусмотреть блокировки от ошибочных операций. |
| 11. Учет электроэнергии | 11.1. В качестве приборов учета использовать счетчики электроэнергии с классом точности 0,5S. Организовать передачу данных на сервер ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» в интегрированную систему учета и управления системы SCADA. 11.2. Место расположения приборов учета электроэнергии, а также номинал измерительных трансформаторов тока и напряжения определить проектом. |
| 12. Сигнализация | 12.1. Сигнализацию на 2КТП 6/0,4кВ 400кВА - проектируемая выполнить в следующем объеме: световую сигнализацию положения аппаратов с местным управлением — в ячейках 2КТП 6/0,4кВ 400кВА - проектируемая; систему пожарной сигнализации; сигнализацию дуговой защиты; центральную сигнализацию с применением шкафа сигнализации. |
| 13. Средства связи | 13.1. Оперативную связь выполнить в соответствии с Руководящими указаниями по выбору объемов информации в энергосистемах. |
| 14. Этапы работ, выполняемые подрядчиком | 14.1. Сбор информации. заказ выписок на земельные участки ЕГРН; заказ КПТ; 14.2. Геодезические работы: полевые работы: определение на местности фактического положения проектируемых кабельных линий 6 и 0,4 кВ, 2КТП 6/0,4кВ 400кВА, а также существующих инженерных коммуникаций и сооружений, входящих в состав проекта; разработка инженерно-топографического плана М 1:500 с нанесенным кадастровым планом территории (КПТ); исполнительная съемка, нанесение на планшеты г. Воронежа М 1:500, подготовка документов для получения справки УГА о нанесении на планшеты электрокабеля. 14.2. Проектные работы: разработка проекта; согласование проекта с заказчиком; согласование проекта со всеми балансодержателями инженерных коммуникаций; согласование проекта с собственниками земельных участков, затрагиваемых трассами проектируемых КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ; разработка проекта производства работ (ППР); согласование проекта в органах местного самоуправления или иных органах государственной власти. 14.3. Кадастровые работы: составление схем участков (части земельного участка); подготовка карты (плана) охранной зоны на графической части, на которой красными сплошными линиями нанесены границы охранной зоны, а также перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН 14.4. Оформление прав: получение разрешения на использование земельных участков, собственность на которые не разграничена или находящиеся в государственной собственности; получение разрешения от собственников участков на использование (разрешение, договор аренды, договор субаренды, сервитут) и вызов балансодержателей инженерных коммуникаций перед началом строительно-монтажных работ. получение разрешения на производство земляных работ; получение разрешения на строительство в случаях предусмотренными действующим законодательством; 14.6. Составление и согласование схемы расстановки дорожных знаков в ЦОДД (в случаях предусмотренными действующим законодательством). 14.7. Строительно-монтажные работы в т.ч. доставка материалов к месту производства работ, ограждение места производства работ. В полном объеме согласно разработанной и утвержденной документации, в соответствии с графиком, предоставляемым Подрядчиком 14.8. Испытание КЛ-6 кВ (с бумажной пропитанной изоляцией), КЛ-0,4кВ (с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката), испытание оборудования 2КТП 6/0,4 кВ 400кВА - проектируемый. 14.9. Пусконаладочные работы. 14.10. Ввод объекта в эксплуатацию. 14.11. Восстановление нарушенного благоустройства. 14.12. Выполнение иных работ и совершение иных действий, которые заказчику неизвестны, однако являются необходимыми. |
| 15. Охрана окружающей среды | 15.1. Выбранные решения должны соответствовать требованиям действующих нормативов по охране окружающей среды и обеспечивать их соблюдение при эксплуатации. 15.2. Предусмотреть контроль за промышленными отходами во время строительства и последующей эксплуатации. |
| 16. Требования к условиям поставки оборудования и материалов | 16.1. Поставка оборудования и материалов, а также хранение осуществляется силами и средствами подрядчика. 16.2. Поставляемое оборудование и материалы должны быть не старше 2-х (двух) лет с даты изготовления на момент проведения строительно-монтажных работ. 16.3. Строительная длина, поставляемых кабелей 6 и 0,4 кВ, должна удовлетворять требованиям по уменьшению общего количества соединительных муфт на всем протяжении кабельной трассы. |
| 17. Документация, передаваемая Подрядчиком | 17.1. Количество экземпляров проекта, передаваемых Заказчику на бумажном носителе 2 экз., в электронном виде -1 экз. в форматах: текстовая часть – в формате Microsoft Word, таблицы – в формате Microsoft Excel, чертежи, схемы – AutoCAD. 17.2. Выписки ЕГРП и КПТ в электронном виде — 1 экз. 17.3. Топосъемка 1:500 в электронном виде и в составе проекта — 1 экз. 17.4. Согласованные схемы земельных участков на бумажном носителе- 1 экз. 17.5. Заводская и надлежащим образом оформленная сопроводительная документация на смонтированное оборудование и материалы, в том числе: счет и (или) счет-фактуры, товарные накладные, заверенные сертификаты соответствия, сертификаты качества продукции, в которых должны быть отражены номера и дата выдачи, наименование и адрес изготовителя оборудования и материалов, наименование оборудования и материалов, ГОСТы, показатели качества, дата изготовления (дата фасовки), дата и время конечного срока реализации и другие документы согласно установленным Росстандартом Российской Федерации требованиям, необходимым для дальнейшего использования оборудования и материалов, на бумажном носителе- 1 экз. 17.6. Протоколы испытания смонтированного оборудования и материалов на бумажном носителе- 1 экз. 17.7. Исполнительная документация в полном объеме в соответствии с РД 11-02-2006 и (или) И1.13-07 на бумажном носителе- 1 экз. в т.ч.: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 на бумажном носителе- 3 экз. справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на бумажном носителе- 3 экз. 17.8. Общий и специальные журналы учета выполнения работ на бумажном носителе- 1 экз. 17.9. Справка о нанесении КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ на планшеты 1:500 на бумажном носителе- 1 экз. 17.10. Акт осмотра электроустановки (Ростехнадзор) на бумажном носителе- 1 экз (в случаях предусмотренными действующим законодательством). 17.11. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки (Ростехнадзор) на бумажном носителе- 1 экз. |
| 18. Особые требования | 18.1. Предоставить Заказчику график выполнения работ 18.2. Согласовать проведение дополнительных работ с заказчиком. 18.3. Предоставить Заказчику детализированный план-график выполнения работ. 18.4. Подрядчик обязан оформлять сметную документацию и акты о приемке выполненных работ по ТЕРРам региона, в котором проходит строительство объекта. 18.5. Подрядчик обязан вести ежедневно исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006 и (или) И1.13-07. 18.6. Подрядчик обязан вести ежедневно общий и специальные журналы учета выполнения работ в соответствии РД-11-05-2007 и сдавать их заказчику по акту приема-передачи. 18.7. Предоставить Заказчику полный список сотрудников, работающих на объекте, подписанный уполномоченным лицом и имеющий печать Подрядчика. 18.8. Предоставить Заказчику полный перечень оборудования и машин, работающих на объекте. 18.9. Предоставить Заказчику сведения об опыте выполнения аналогичных работ за последние три года. 18.10. Предоставить Заказчику методику проведения испытаний кабелей из сшитого полиэтилена. 18.11. Не использовать оборудование и не выполнять работы, для которых отсутствует, соответствующим образом, обученный персонал. 18.12. Подрядчик обязан соблюдать действие миграционного законодательства РФ при использовании иностранной рабочей силы. 18.13. Гарантийные обязательства на выполненные работы, а также на поставленное и смонтированное оборудование и материалы- не менее 36 месяцев. 18.14. Выдача гарантийного обязательства по восстановлению, нарушенного в ходе проведения работ, благоустройства сроком не менее 3-х (трех) лет. |
| 20. Исходные материалы | Ситуационный план. |

| «Заказчик»: | «Подрядчик»: |
| --- | --- |