Приложение №1

к договору №_____________

от «____»_____________2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по оказанию метрологических услуг по поверке средств измерений

на объектах электросетевого хозяйства ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ»

| 1. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» |
| --- | --- |
| 2. Исполнитель (подрядчик): | ______________________________________ |
| 3. Цель и задачи оказания услуг | 3.1. Цель оказания услуг - Обеспечение единства и требуемой точности измерений при передаче электрической энергии. 3.2. Задачи оказания услуг – проведение обязательных метрологических мероприятий по поверке трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и счетчиков электрической энергии (средств измерений) |
| 4. Общие положения | 4.1. Услуги оказываются в условиях бесперебойной работы объектов. В случае необходимости вывода из работы/снятия напряжения электроустановки и/или ее частей в соответствии с технологией производства работ, указанные действия производятся по согласованию с Заказчиком или его уполномоченным представителем из числа административно-технического персонала. 4.2. Оказание услуг и выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе объектов или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Исполнитель, его сотрудники и представители обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте производства работ Заказчика. |
| 5. Требования к организации Исполнителя | 5.1. Наличие квалифицированного персонала: 5.1.1. Персонал Исполнителя, выполняющий поверку средств измерений должен быть аттестован в качестве поверителей средств измерений в области, соответствующей техническому заданию Заказчика. 5.1.2. Персонал Исполнителя должен иметь ответственных за безопасное производство работ в действующих электроустановках, удостоверения по форме согласно Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н) с указанием группы по электробезопасности, соответствующей выполняемым работам, отметки о допуске к специальным работам на объектах Заказчика; 5.2. Поверку средств измерений осуществляют государственные метрологические центры или юридические лица, аккредитованные в области обеспечения единства измерений на право поверки средств измерений, аттестации испытательного оборудования, с областью аккредитации, необходимой для проведения поверки средств измерений, указанных в разделе 9 настоящего Технического задания; 5.3. Исполнитель должен иметь полный комплект технических средств и приборов, необходимых для проведения работ в соответствии рекомендациями действующих НТД и техническим заданием Заказчика. 5.4. Эталонное поверочное оборудование, используемое Исполнителем для выполнения услуг по поверке средств измерений Заказчика, должно иметь действующее свидетельство о поверке и быть допущено к применению на территории Российской Федерации, а также отвечать соответствующим требованиям безопасной эксплуатации. 5.5. Отсутствие организации Исполнителя в реестре недобросовестных поставщиков. 5.6. Отсутствие процедуры банкротства в организации Исполнителя. |
| 6. Документы, подтверждающие соответствие исполнителя | 6.1. Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирования); 6.2. Аттестат аккредитации на право проведения калибровочных работ, выданный Научно-методическим центром РСК – Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Всероссийский Научно-исследовательский институт метрологической службы»; 6.3. Аттестат аккредитации государственного центра испытаний средств измерений выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирования); 6.4. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирования). |
| 7. Нормативно-техническое сопровождение | 7.1. Работы по испытаниям и измерениям электрооборудования на должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами: 7.1.1. Федеральный Закон от 23.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 7.1.2. Федеральный Закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании». 7.1.3. Постановление Правительства РФ от 31.10.2009 №879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации». 7.1.4. Постановление Правительства РФ от 20.04.2010 №250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии». 7.1.5. ГОСТ Р 8.568-97 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Общие положения». 7.1.6. ПР 50.2.006–94 «Правила по метрологии. Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений». 7.1.7. ПР 50.2.016–94 «Правила по метрологии. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к выполнению калибровочных работ». 7.1.8. Правила устройства электроустановок. 7.1.9. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229; 7.1.10. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н). |
| 8. Перечень и место установки оборудования, подлежащего поверке | ПС 110/6кВ Коминтерновская, по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 11/33: Трансформаторы напряжения 6 кВ: - НТМИ-6, 6000/100 — 1 шт.; - НТМИ-6, 6000/100 — 1 шт.; - НТМИ-6, 6000/100 — 1 шт.; - НТМИ-6-66, 6000/100 — 1 шт.. Трансформаторы тока 6 кВ: - ТПШЛ 10, 4000/5 — 2 шт. (ячейка №29, Т-1); - ТПШЛ 10, 4000/5 — 2 шт. (ячейка №11, Т-2); - ТПШЛ 10, 3000/5 — 3 шт. ( ячейка №45, Т-3); - ТОЛ-6-10-21, 200/5 — 2 шт. (ячейка №1); - ТПЛ-10, 50/5 — 2 шт. (ячейка №2); - ТЛК-СТ-10, 400/5 — 2 шт. (ячейка №3); - ТЛК-СТ, 400/5 — 2 шт. (ячейка №4); - ТПЛ-10, 300/5 — 2 шт. (ячейка №5); - ТПЛ-10, 100/5 — 2 шт. (ячейка №6); - ТПОФ, 600/5 — 2 шт. (ячейка №7); - ТПЛ-10, 1000/5 — 2 шт. (ячейка №8); - ТЛМ-10, 1000/5 — 1 шт. (ячейка №8); - ТПЛ-10, 400/5 — 2 шт. (ячейка №9); - ТПЛ-10, 300/5 — 2 шт. (ячейка №10); - ТЛК-СТ-10, 400/5 — 2 шт. (ячейка №12); - ТПЛ-10, 300/5 — 2 шт. (ячейка №14); - ТПЛ-10, 300/5 — 2 шт. (ячейка №15); - ТЛК-СТ-10, 400/5 — 2 шт. (ячейка №16); - ТПЛ-10, 600/5 — 3 шт. (ячейка №18); - ТЛК-СТ, 150/5 — 2 шт. (ячейка №20); - ТТИ-10, 200/5 — 3 шт. (ячейка №22); - ТЛК-СТ-10, 300/5 — 2 шт. (ячейка №24); - ТПЛ-10, 300/5 — 2 шт. (ячейка №25); - ТПФОС, 600/5 — 2 шт. (ячейка №26); - ТЛК-СТ-10, 300/5 — 2 шт. (ячейка №27); - ТПЛ-10, 300/5 — 2 шт. (ячейка №28); - ТЛК-СТ-10, 600/5 — 2 шт. (ячейка №30); - ТТИ-10, 100/5 — 2 шт. (ячейка №31); - ТПЛ-10, 1000/5 — 3 шт. (ячейка №32); - ТПЛ-10, 400/5 — 2 шт. (ячейка №33); - ТОЛ-10, 200/5 — 1 шт. (ячейка №34); - ТПЛ-11АС, 200/5 — 1 шт. (ячейка №34); - ТПЛ-10, 400/5 — 2 шт. (ячейка №35); - ТПЛ-10, 200/5 — 2 шт. (ячейка №36); - ТПЛ-10, 400/5 — 2 шт. (ячейка №37); - ТПЛ-10, 600/5 — 2 шт. (ячейка №38); - ТЛК-СТ-10, 100/5 — 2 шт. (ячейка №40); - ТОЛ-НТЗ-10, 300/5 — 2 шт. (ячейка №46); - ТПЛ-10-М, 80/5 — 2 шт. (ячейка №48); - ТПОЛ-10, 1500/5 — 2 шт. (ячейка №51); - ТПЛ-10-С, 200/5 — 2 шт. (ячейка №54); - ТПОЛ-10, 1500/5 — 2 шт. (ячейка №55); - ТПЛ-10, 100/5 — 2 шт. (ячейка №56); - ТПЛ-10,, 100/5 — 2 шт. (ячейка №58); - ТПЛ-10, 100/5 — 2 шт. (ячейка №62); - ТЛК-СТ-10, 100/5 — 2 шт. (ячейка №64); - ТПЛ-10-С, 600/5 — 2 шт. (ячейка №66). 8.2. ТП-1: 8.2.1. Трансформаторы напряжения 6 кВ: - НТМК-6-48, 6000/100 – 1 шт.; - НОМ-6, 6000/100 – 2 шт.. 8.2.2. Трансформаторы тока 6 кВ: - ТПЛ-10, 200/5 – 2 шт. (ячейка №10); - ТОЛК-10, 50/5 – 1 шт. (ячейка №8); - ТЗЛК-НТЗ, 50/5 – 1 шт. (ячейка №8); - ТТИ, 200/5 – 2 шт. (ячейка №9). 8.2.3. Счетчики эл. Энергии: - СЭТ-4ТМ02.2, кл.т. 0,5 – 1 шт. (РУ-6 кВ, ячейка №10). 8.3. ТП-2: 8.3.1. Трансформаторы напряжения 6 кВ: - НТМИ-6-66 У3, 6000/100 – 1 шт.; - НТМК-6-48, 6000/100 – 1 шт.. 8.3.2. Трансформаторы тока 6 кВ: - ТПФМ-10, 300/5 – 2 шт. (ячейка №6); - ТПЛ-10, 250/5 – 2 шт. (ячейка №8); - ТПЛ-10, 75/5 – 2 шт. (ячейка №16); - ТПЛ-10, 200/5 – 2 шт. (ячейка №11); - ТПЛ-10, 100/5 – 2 шт. (ячейка №15); - ТПЛ-10, 100/5 – 2 шт. (ячейка №14); - ТПЛ-10, 150/5 – 2 шт. (ячейка №10); - ТПЛ-10, 40/5 – 2 шт. (ячейка №20). 8.4. ТП-6: 8.4.1. Трансформаторы напряжения 6 кВ: - НТМИ-6, 6000/100 – 1 шт.; - НТМИ-6, 6000/100 – 1 шт.. 8.4.2. Трансформаторы тока 6 кВ: - ТПЛ-10, 200/5 – 2 шт. (ячейка №13); - ТПЛ-10, 400/5 – 2 шт. (ячейка №7); - ТПЛ-10, 400/5 – 2 шт. (ячейка №12); - ТПЛ-10, 150/5 – 2 шт. (ячейка №15); 8.5. ТП-7: 8.5.1. Трансформаторы напряжения 6 кВ: - НТМИ-6, 6000/100 – 1 шт.. 8.5.2. Трансформаторы тока 6 кВ: - ТПЛ-10, 75/5 – 2 шт. (ячейка №4). 8.6. ТП-35: 8.6.1. Счетчики эл. Энергии: - Меркурий 230, кл.т. 0,5 – 2 шт. (РУ-0,4 кВ). 8.7. ТП-39: 8.7.1. Счетчики эл. Энергии: - СЕ 303 S31, кл.т. 1,0 – 2 шт. (РУ-0,4 кВ). 8.8. ТП-110: 8.8.1. Трансформаторы напряжения 6 кВ: - НТМИ-6, 6000/100 – 1 шт.; - НТМИ-6, 6000/100 – 1 шт.. 8.8.2. Счетчики эл. Энергии: - СЭТ4-ТМ02.2, кл.т. 0,5 – 1 шт. (РУ-6 кВ, ячейка №16); - СЭТ4-ТМ02.2, кл.т. 0,5 – 1 шт. (РУ-6 кВ, ячейка №14). 8.9. РП-1: 8.9.1. Трансформаторы напряжения 6 кВ: - НТМИ-6, 6000/100 – 1 шт.; - НТМИ-6, 6000/100 – 1 шт.. 8.9.2. Трансформаторы тока 6 кВ: - ТПЛ-10, 100/5 – 2 шт. (ячейка №13). 8.10. РП-2: 8.10.1. Трансформаторы напряжения 6 кВ: - НТМИ-6, 6000/100 – 1 шт.; - НТМИ-6, 6000/100 – 1 шт.. 8.10.2. Трансформаторы тока 6 кВ: - ТПЛ-10, 200/5 – 2 шт. (ячейка №11); - ТПЛ-10, 100/5 – 2 шт. (ячейка №7); - ТПЛ-10, 100/5 – 2 шт. (ячейка №8); - ТПЛ-10, 150/5 – 2 шт. (ячейка №6). 8.10.3. Счетчики эл. Энергии: - Меркурий 230, кл.т. 0,5 – 1 шт. (РУ-6 кВ, ячейка №11). 8.11. ПС-35/6 Электроприбор: 8.11.1. Трансформаторы напряжения 6 кВ: - НТМИ-6, 6000/100 – 1 шт.; - НТМИ-6, 6000/100 – 1 шт.; - НТМИ-6, 6000/100 – 1 шт.. 8.11.2. Трансформаторы тока 6 кВ: - ТОЛ-10, 400/5 – 2 шт. (ячейка №20); - ТОЛ-10, 300/5 – 3 шт. (ячейка №22); - ТОЛ-10, 300/5 – 1 шт. (ячейка №23); - ТОЛ-10, 300/5 – 1 шт. (ячейка №24); - ТОЛ-10, 300/5 – 1 шт. (ячейка №25); - ТОЛ-НТЗ-10-01, 300/5 – 2 шт. (ячейка №26). 8.11.3. Счетчики эл. энергии: - Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, кл.т. 0,5s – 1 шт. (РУ-6 кВ, ячейка №8). |
| 9. Требования к качеству оказываемых услуг | 9.1. Исполнитель должен применять методики поверки в соответствии с требованиями нормативных документов на средства измерений; 9.2. Операции, выполняемые при выполнении Услуг не должны оказывать побочных отрицательных воздействий на работу поверяемого оборудования и другого оборудования энергообъекта в целом, вызывая его отключения, повреждения и т. д.; 9.3. Допуск персонала Исполнителя и уполномоченных им лиц на объекты Заказчика для выполнения работ по поверке средств измерений, оформления перерывов в работе, а также другие организационные и технические мероприятия проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н), ПУЭ и другими нормативными документами. |
| 10. Соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности | 10.1 Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт персонально руководитель Исполнитель или лицо его заменяющее; 10.2. Работы в действующих электроустановках должны проводиться по наряду и распоряжению соответствии с приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 15.11.2018) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Исполнителю предоставляется право выдачи наряда, распоряжения для выполнения работ в соответствии с условиями Договора. Исполнителем работы проводимые на электрооборудовании объектов Заказчика по нарядам и распоряжением регистрируются в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям; 10.3. Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям ведется Исполнителем и может быть проверен в любое время административно-техническим персоналом Заказчика; 10.4. Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами; |
| 11. Документация, передаваемая Исполнителем | 11.1. Счет-фактура; 11.2. Акт выполненных работ; 11.3. Свидетельство о поверке средства измерений или извещение о непригодности; 11.4. протокол периодической аттестации на испытательное оборудование. 11.5. При обнаружении в ходе приемки товара нарушений требований настоящего Технического задания составляется рекламационный акт, в котором указываются выявленные нарушения. |
| 12. Особые требования и гарантии | 12.1. При приемке Услуг уполномоченные представители Заказчика, в присутствии представителя Исполнителя осуществляют: Внешний осмотр средств измерений; Проверку соответствия средств измерений метрологическим характеристикам, указанным в технической документации и выданном свидетельстве о поверке или протоколе на испытательное оборудование. 12.2. Исполнитель предоставляет Заказчику график выполнения работ; 12.3. Исполнитель предоставляет Заказчику полный список сотрудников, работающих на объекте, подписанный уполномоченным лицом и имеющий печать Подрядчика. 12.4. Исполнитель предоставляет Заказчику полный перечень оборудования и машин, работающих на объекте. 12.5. Исполнитель обязан согласовать проведение дополнительных работ с заказчиком. 12.6. Исполнитель гарантирует, что качество выполнения Услуг по поверке средств измерений поставляемых в рамках Технического задания, соответствует настоящему Техническому заданию. 12.7. Исполнитель гарантирует соответствие качества выполнения Услуг требованиям ГОСТ, технических регламентов, стандартов организации, национальных стандартов, технических условий и других нормативных документов, которые ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» сочтет применимыми к отношениям по настоящему Техническому заданию. 12.8. Заказчик обязан оперативно уведомить Исполнителя в письменной форме обо всех претензиях, связанных с невыполнением требований п. 12.6 настоящего раздела. 12.9. Подрядчик обязан соблюдать действие миграционного законодательства РФ при использовании иностранной рабочей силы. |

| «Заказчик»: | «Подрядчик»: |
| --- | --- |