Приложение №1

к договору №_____________

от «____»_____________2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение ремонта силового трансформатора №3 ТДН 31500/110 на ПС 110/6кВ «Коминтерновская»

| 1. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» |
| --- | --- |
| 2. Подрядчик: | ______________________________________ |
| 3. Требования к организации подрядчика | 3.1. Наличие квалифицированного персонала: 3.1.1. Руководители и специалисты – образование не ниже средне-специального, имеющие опыт организации и проведения работ, стаж выполнения данной работы не менее 3 лет, с группой по электробезопасности не ниже 5; 3.2. Наличие материально-технической базы, включающую производственное оборудование, инструменты, приспособления и инвентарь. 3.2. Исполнитель обязан иметь передвижную электротехническую лабораторию, имеющую регистрацию в Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок до 110кВ, срок действия регистрации должен быть не позднее даты окончания работ в соответствии с настоящим Техническим заданием 3.3. Отсутствие организации Подрядчика в реестре недобросовестных поставщиков. 3.4. Отсутствие процедуры банкротства в организации подрядчика. |
| 4. Цель и задачи оказания услуг | 4.1. Цель оказания услуг - поддержание в работоспособном состоянии и обеспечение бесперебойной работы электроустановок Заказчика, выполнение требований нормативно-технической документации. 4.2. Задачи оказания услуг – проведение ремонтных работ в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей», «Правилами устройства электроустановок», «Правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок» |
| 5. Общие положения | 5.1. Услуги оказываются в условиях бесперебойной работы объектов. В случае необходимости вывода из работы/снятия напряжения электроустановки и/или ее частей в соответствии с технологией производства работ, указанные действия производятся по согласованию с Заказчиком или его уполномоченным представителем из числа административно-технического персонала. 5.2. Оказание услуг и выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе объектов или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Исполнитель, его сотрудники и представители обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте производства работ Заказчика. |
| Нормативно-техническое сопровождение | Работы по ремонту, испытаниям и измерениям электрооборудования на должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами: ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»; СО-153-34.04.181-2003, «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме» «Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 15.11.2018) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ; Федеральный закон № 384-фз от 30.12. 2009г. «технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральный закон российской федерации от 22 июля 2008 г. № 123-фз "технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования; "ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006). Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания"; Комплекс стандартов ГОСТ Р 50571. Электроустановки зданий; ГОСТ Р 50839–2000 «совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний»; ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения"; СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. СП 131.13330.2012 Строительная климатология Правил по охране труда при работе на высоте. Приказ №155н от 28 марта 2014г.; ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4); СО 34-38-20217-2005 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Общие технические условия на капитальный ремонт; СО 34.46.605-2005 «Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы классов напряжения 110-1150 кВ мощностью 80 МВ.А и более. Капитальный ремонт»; Приказ от 12 ноября 2013 года N 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" |
| Местоположение объектов выполнения работ | 7.1 Силовой трансформатор №3 ТДН 31500/110, ПС 110/6кВ «Коминтерновская», г. Воронеж, Московский пр-т, 11/33 |
| Состав и качественные характеристики услуг | В состав услуг по проведению ремонта силового трансформатора №3 ТДН 31500/110 на ПС 110/6кВ «Коминтерновская» входит: Осмотр перед ремонтом (осмотр трансформатора, вводов, бака, расширителя, радиаторов); Проверка и приведение в рабочее состояние аппаратуры для слива и заливки масла, ремонтной оснастки, сварочного оборудования, грузоподъемных механизмов и средств пожаротушения; уборка ремонтной площадки); Прогрев трансформатора; Слив масла в емкость; Определение электрической прочности масла; Измерение кислотного числа масла; Определение температуры вспышки масла; Определение содержания механических соединений в трансформаторном масле; Определение содержания механических примесей из бака контактора РПН; Измерение влагосодержания масла из бака контактора РПН; Измерение пробивного напряжения масла из бака контактора РПН; Разгерметизация трансформатора Измерение сопротивления изоляции стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали и электростатических экранов относительно обмоток и магнитопровода; Измерение сопротивления изоляции обмоток; Измерение сопротивления обмоток постоянному току встроенных ТТ-110 кВ; Проверка коэффициента трансформации ТТ-110 кВ; Измерение сопротивления изоляции вводов 110 кВ; Испытание бака на плотность; Проверка газового и струйного реле; Ремонт активной части без смены обмоток (очистка, проверка состояния прессовки магнитной системы и обмоток, при необходимости подпрессовка магнитной системы, обмоток и деталей несущих конструкций отводов, протяжка болтовых соединений, подготовка к испытаниям; Ремонт бака трансформатора и бака контактора РПН (чистка наружных поверхностей бака, подготовка к покраске); Ремонт системы охлаждения двухрядных радиаторов (расстояние между патрубками 3800-4000 мм) - 10 шт., (Осмотр, очистка поверхностей, замена дефектных уплотнений. Сборка, испытания, подготовка к покраске); Ремонт контактора переключающего устройства РПН типа РНТ-13. (Осмотр, устранение дефектов (с разборкой), чистка контактов (при необходимости замена), подтяжка болтовых соединений, регулировка); Замена избирателя переключающего устройства РПН типа РНТ-13. (Демонтаж избирателя, монтаж нового избирателя, подтяжка болтовых соединений, регулировка); Ремонт привода переключающего устройства РПН. (Осмотр, устранение дефектов (с разборкой), проверка работы привода в конечных положениях, чистка контактов, смазка редукторов, регулировка, замена дефектных узлов и деталей; Замена термосигнализаторов; Испытание газового реле; Ремонт предохранительной трубы (Демонтаж, очистка, ремонт диафрагмы, испытания избыточным давлением на герметичность, монтаж.); Ремонт расширителя Ф0,8-1м. (Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт воздухоосушителя. Сборка, испытания); Измерение изоляции цепей защитной и контрольно-измерительной аппаратуры, установленной на трансформаторе; Ремонт вводов 110 кВ с твердой изоляцией типа BRIT-R-90-110550/800 (в количестве 3 шт.), вводов съемных до 110 кВ (в количестве 3 шт.) (Разборка, очистка поверхностей изоляторов, токоведущих элементов, изоляционных деталей. Ремонт (замена) дефектных деталей, замена (при необходимости) уплотнений. Сборка); Ремонт термосифонного фильтра ТФ-160 в количестве 1 шт. (Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания); Ремонт воздухоочистителя с заменой селикогеля; Подсушка, очистка (регенерация) трансформаторного масла ВГ (в количестве 26,5т), добавка антиокислительных присадок в масло Герметизация трансформатора; Сушка трансформатора; Заливка масла 26,5т в трансформатор с дегазацией (Заполнить трансформатор маслом, отрегулировать уровень масла); Ремонт лакокрасочного покрытия на 2 слоя (400м2), восстановление расцветки фаз (в количестве 1м2). |
| Составление технической документации и протоколов измерений | Протокол испытаний должен содержать следующие основные сведения: - Наименование и адрес объекта; - Регистрационный номер, дату выдачи и срок действия аттестата аккредитации, наименование аккредитующей организации, выдавшей аттестат (при наличии) или свидетельство о регистрации в органах государственного энергетического надзора; - Номер и дату регистрации протокола испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц; - Полное наименование электроустановки и ее элементный состав; - Дату проведения испытаний; - Место проведения испытаний; - Климатические условия проведения испытаний (температура, влажность); - Цель испытаний (приемо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные, эксплуатационные); - Значения показателей по нормативным документам и допусков при необходимости; - Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания (ГОСТ Р, нормы, правила и т. п.); - Фактические значения показателей испытанных электроустановок с указанием погрешности измерений при необходимости; - Вывод о соответствии нормативному документу по каждому показателю; - Заключение о соответствии (или несоответствии) испытанной электроустановки, ее элементов требованиям стандартов или других нормативных документов; - Подписи и должности лиц, ответственных за проведение испытаний и оформление протокола испытаний, включая руководителя испытательной лаборатории; - Печать испытательной лаборатории (или организации); - Указание о недопустимости частичной или полной перепечатки или размножения без разрешения заказчика (или испытательной лаборатории) (на титульном листе); - На титульном листе указывают, что протокол испытаний распространяется только на данную электроустановку; - Исправления и дополнения в тексте протокола испытаний после его выпуска не допускаются. При необходимости их оформляют только в вице отдельного документа «Дополнение к протоколу испытаний» (номер, дата) в соответствии с приведенными выше требованиями к протоколу. На конкретные виды испытаний могут оформляться отдельные протоколы, входящие в состав общего протокола испытаний электроустановки здания; - В протоколе испытаний не допускается помещать рекомендации и советы по устранению недостатков или совершенствованию испытанных электроустановок; - Копии протоколов испытаний подлежат хранению в испытательной организации не менее 3 (трех) лет; - Технические отчёты по испытаниям и измерениям электрооборудования предоставляются в двух экземплярах в сброшюрованном виде с отсутствием возможности замены листов. Технические отчёты должны быть официально закреплены подписями исполнителей замеров и составителей отчётов, а также печатями электроизмерительной лаборатории и организации Исполнителя. Отчеты предоставить Заказчику, как на бумажном носителе, так и в электронной форме; |
| Требования к качеству оказываемых услуг | Электроизмерительные приборы должны быть сертифицированы на соответствие техническим регламентам для оказания требуемых услуг, а также поверены в соответствии с законами РФ № 102-ФЗ от 26.06.2008 “Об обеспечении единства измерений”, № 242-ФЗ от 18.07.2011 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; Все услуги по проведению ремонтных работ и измерений электрооборудования проводятся только в присутствии административно-технического персонала Заказчика с предварительным уведомлением Заказчика (не менее чем за 1 день) о характере, времени и месте оказания услуг; Исполнитель должен иметь разработанные и утверждённые руководителем организации Исполнителя методики или инструкции на все виды оказываемых услуг по проведению ремонта испытаний и измерений электрооборудования; Технология, качество и безопасность оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих: строительных норм и правил (СНиП), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок и Правил устройства электроустановок.; Используемые материалы, приборы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам, технологическим условиям и требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; Подрядчик должен использовать в процессе оказания услуг оборудование, занесенное в Государственный реестр средств измерений, сертифицированное на территории Российской Федерации. Используемое в ходе выполнения работ оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иметь необходимые сертификаты, свидетельства о поверке, подтверждающие качество и соответствие этим требованиям; |
| Соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности | Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт персонально руководитель Исполнитель или лицо его заменяющее; Работы в действующих электроустановках должны проводиться по наряду и распоряжению соответствии с приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 15.11.2018) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Исполнителю предоставляется право выдачи наряда, распоряжения для выполнения работ в соответствии с условиями Договора. Исполнителем работы проводимые на электрооборудовании объектов Заказчика по нарядам и распоряжением регистрируются в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям; Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям ведется Исполнителем и может быть проверен в любое время административно-техническим персоналом Заказчика; Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами; |
| 12. Документация, передаваемая Подрядчиком | 12.1. Комплект технической документации и протоколы испытаний - 1 экз. 12.2. Исполнительная документация в полном объеме на бумажном носителе- 1 экз. в т.ч.: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 на бумажном носителе- 3 экз. справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на бумажном носителе- 3 экз. 12.3. Общий и специальные журналы учета выполнения работ на бумажном носителе- 1 экз. |
| 13. Особые требования | 13.1. Предоставить Заказчику график выполнения работ 13.2. Согласовать проведение дополнительных работ с заказчиком. 13.3. Предоставить Заказчику детализированный план-график выполнения работ. 13.4. Подрядчик обязан оформлять сметную документацию и акты о приемке выполненных работ по ТЕРРам региона, в котором проходит строительство объекта. 13.6. Предоставить Заказчику полный список сотрудников, работающих на объекте, подписанный уполномоченным лицом и имеющий печать Подрядчика. 13.7. Предоставить Заказчику полный перечень оборудования и машин, работающих на объекте. 13.8. Предоставить Заказчику сведения об опыте выполнения аналогичных работ за последние три года. 13.9. Не использовать оборудование и не выполнять работы для которых отсутствует, соответствующим образом, обученный персонал. 13.10. Подрядчик обязан соблюдать действие миграционного законодательства РФ при использовании иностранной рабочей силы. |

| «Заказчик»: | «Подрядчик»: |
| --- | --- |