Приложение №1

к Закупочной документации.

Техническое задание

- Выполнение проектно-изыскательских работ, согласование проектно-сметной документации, комплектацию оборудованием, строительно-монтажные работы и сдачу Заказчику законченного строительством объектов электрохозяйства: Распределительный пункт РП -10 кВ без силового трансформатора и  6 кабельных линий (два фидера) 10 кВ от ЗРУ-10 кВ ячейки фид. №3 и фид. №27 ПС 110/35/10 кВ №30 до РУ-10 кВ РП-10 кВ проектируемая, ориентировочная длина каждой КЛ -7,0 км, сечением не менее 1х240 мм² .

| 1. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» |
| --- | --- |
| 2. Подрядчик: | ______________________________________ |
| 3. Требования к организации подрядчика | 3.1. Опыт работы в сфере проектирования и строительства электрических сетей и подстанций не менее трех лет. 3.2. Наличие членства саморегулируемой организации в реестре организаций, осуществляющих подготовку проектной документации. 3.3. Наличие членства саморегулируемой организации в реестре организаций, осуществляющих строительство. 3.4. Наличие действующего свидетельства о прохождении аттестации в ЮВЖД филиала ОАО «РЖД» о допуске к выполнению производственной деятельности, связанной с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего (необщего) пользования. 3.5. Наличие действующего свидетельства о прохождении обучения и аттестации в объеме требований «Правил охраны газораспределительных сетей» персонала занятого ведением земляных работ. 3.6. Наличие собственной/арендованной передвижной электротехнической лаборатории. Наличие свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в Управлении Ростехнадзора. 3.7. Наличие в штате кадастрового инженера или действующего договора на выполнение кадастровых работ с кадастровым инженером, имеющем аттестацию и опыт работы не менее трех лет. 3.8. Наличие в штате инженера-геодезиста или действующего договора на выполнение геодезических работ с опытом работы не менее трех лет. 3.9. Отсутствие организации Подрядчика в реестре недобросовестных контрагентов. 3.10. Отсутствие процедуры банкротства в организации подрядчика. |
| 4. Общие данные | 4.1. Расположение проектируемого объекта: - Распределительный пункт напряжением 10 кВ без силового трансформатора по адресу: Воронежская область, Рамонский район, с. Ямное, ул. Зеленая. - Кабельная линия 6КЛ (два фидера) 10 кВ от ЗРУ-10 кВ ячейки фид. №3 и фид. №27 ПС 110/35/10кВ №30 г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 21в до РУ-10кВ РП-10 кВ проектируемая Воронежская область, Рамонский район, с. Ямное, ул. Зеленая. 4.2. Объекты проектирования: 6 кабельных линий (два фидера) 10 кВ от ЗРУ-10кВ ячейки фид. №3 и фид. №27 ПС 110/35/10кВ №30 до РУ-10кВ РП-10 кВ проектируемая, ориентировочная длина каждой КЛ -7,0 км, сечением не менее 1х240 мм². Распределительный пункт напряжением 10 кВ без силового трансформатора. 4.3. Максимальная единовременная мощность энергопринимающих устройств составит 3 МВт, категория надежности электроснабжения II. 4.4. При проектировании КЛ-10 кВ, РП-10 кВ проектируемая должно обеспечиваться: надежное и качественное электроснабжение потребителей; соблюдение Правил устройства электроустановок; соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды; ремонтопригодность применяемого оборудования и конструкций; передовые методы эксплуатации, безопасные и удобные условия труда эксплуатационного персонала. |
| 5. Основное электротехническое оборудование | 5.1. Расчет пропускной способности КЛ-10 кВ, расчет сечения и способ заземления медных экранов КЛ-10 кВ, а так же способ прокладки (треугольником или в ряд) определить проектом. тип кабеля- одножильный; тип изоляции КЛ-10 кВ- сшитый полиэтилен; материал жилы- алюминий; материал экрана- медь. 5.2. Проектом определить и при необходимости выполнить установку устройств компенсации реактивной мощности. 5.3. Наружные сети электроснабжения должны быть спроектированы с учетом требования ПУЭ и иной нормативной документации, действующей на период разработки. Кабельные линии 10 кВ - проложить в земле, каждый фидер (по три одножильных кабеля) в отдельной траншее с расстоянием между траншеями не менее 1,25м (правила прокладки взаиморезервирующих линий) и защитить плитами ПЗК. Глубина закладки кабелей – 1- 3м. Пересечения с инженерными сетями выполнить в соответствии с ПУЭ. 5.4. Оборудование РП-10 кВ проектируемая выполнить на базе камер КСО-393. 5.5. Сечение шин 10кВ РП-10 кВ проектируемая определить проектом. |
| 6. Границы проектирования | 6.1. От точки присоединения в ПС 110/35/10кВ №30 (болтовое соединение наконечников отходящих кабельных линий КЛ-10 кВ из ячейки ф. №3, ячейки ф. №27 до РУ-10кВ РП-10 кВ проектируемая. 6.2. РП-10 кВ проектируемая |
| 7. Компоновка и конструктивная часть | 7.1. На площадке строительства разместить здание РП-10 кВ проектируемая блочного типа, включающее в себя: РУ-10 кВ состоящее из трех секций шин; На каждой секции шин смонтировать по 7 ячеек на базе камер КСО-393 (1 ячейка ввод 10кВ с вакуумным выключателем, 4 линейные ячейки 10кВ с вакуумными выключателями, 1 ячейка секционный выключатель с вакуумным выключателем, 1 ячейка секционный разъединитель). 7.2. Помещение РП-10 кВ проектируемая, выполнить одноэтажным, в корпусе из сэндвич панелей. Вдоль здания предусмотреть отмостку. 7.3. Заходы кабелей 10 кВ выполнить в х/ц (хризотилцементных) трубах, отдельно разработать узел гидроизоляции труб. 7.4. Отопление здания распределительного пункта (РП-10 кВ проектируемая) должно осуществляться с помощью электропечей с автоматическим поддержанием необходимого по температуре режима работы. В здании подстанций предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию согласно действующих норм и правил. |
| 8. Заземляющие устройства | 8.1. Для заземляющих контуров, внутренних и наружных, использовать стальную полосу. 8.2. Молниезащиту выполнить в соответствии с ПУЭ. |
| 9. Собственные нужды, кабельное хозяйство, оперативный ток | 9.1. Для сети собственных нужд переменного тока принять напряжение 220 В. 9.2. Кабели, прокладываемые в пучках или в расположении РП-10 кВ проектируемая, применить с изоляцией, не распространяющей горение (с индексом НГ). 9.3. Прокладку кабелей и проводов в расположении РП-10 кВ проектируемая осуществить в лотках и коробах. Силовые кабели и кабели управления (контрольные кабели) проложить раздельно. Контрольные кабели и провода применить с медной жилой. 9.4. Во всех кабельных сооружениях предусмотреть запас емкости для дополнительной прокладки кабелей порядка 15 % количества, предусмотренного на расчетный период. 9.5. В РП-10 кВ проектируемая применить переменный оперативный ток напряжением 220 В. |
| 10. Релейная защита, противоаварийная автоматика, блокировки | 10.1. Релейную защиту и автоматику подстанции выполнить в соответствии с Руководящими указаниями по РЗА. 10.2. Для повышения надежности, быстродействия и чувствительности релейной защиты и автоматики необходимо предусмотреть: использование быстродействующих устройств защит и автоматики на базе микропроцессорных устройств РС83-АВ2 в ячейках ввода, РС83-А2М в линейных ячейках и секционирования. сигнализацию замыканий на землю в сети 10 кВ; 10.3. Предусмотреть блокировки от ошибочных операций. 10.4. Предусмотреть дуговую защиту. |
| 11. Учет электроэнергии | 11.1. В качестве приборов учета использовать счетчики электроэнергии с классом точности 0,5S. Организовать передачу данных на сервер ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» в интегрированную систему учета и управления системы SCADA. 11.2. Место расположения приборов учета электроэнергии, а также номинал измерительных трансформаторов тока и напряжения определить проектом. |
| 12. Сигнализация | 12.1. Сигнализацию на РП-10 кВ проектируемая выполнить в следующем объеме: световую сигнализацию положения аппаратов с местным управлением — в ячейках РП-10кВ проектируемая; сигнализацию замыкания на землю отходящих присоединений 10 кВ; систему пожарной сигнализации; сигнализацию дуговой защиты; центральную сигнализацию с применением шкафа сигнализации. |
| 13. Средства связи | 13.1. Оперативную связь выполнить в соответствии с Руководящими указаниями по выбору объемов информации в энергосистемах. |
| 14. Этапы работ, выполняемые подрядчиком | 14.1. Сбор информации. заказ выписок на земельные участки ЕГРН; заказ КПТ; заказ выписок из ГЛР 14.2. Геодезические работы: полевые работы: определение на местности фактического положения проектируемых кабельных линий 10кВ, а так же существующих инженерных коммуникаций и сооружений, входящих в состав проекта; разработка инженерно-топографического плана М 1:500 с нанесенным кадастровым планом территории (КПТ); исполнительная съемка, нанесение на планшеты г. Воронежа М 1:500, подготовка документов для получения справки УГА о нанесении на планшеты электрокабеля. 14.2. Проектные работы: разработка проекта; согласование проекта с заказчиком; согласование геодезической части проекта в МКП «УГА»г. Воронежа; согласование проекта со всеми собственниками и балансодержателями инженерных коммуникаций; согласование проекта с собственниками земельных участков, затрагиваемых трассой проектируемых кабелей 10кВ; получение технических условий (ТУ) на пересечение и прокладку КЛ-10кВ в полосе отвода железной дороги. согласование проекта в Управлении городской дирекции дорожного хозяйства и благоустройства, г. Воронеж; разработка проекта производства работ (ППР); согласование проекта в отделе инженерных сооружений и сетей УГА администрации городского округа г. Воронеж, в органах местного самоуправления. 14.3. Кадастровые работы: составление схем лесных участков (части земельного участка); проектирование лесных участков; проект освоения лесов; составление лесной декларации; подготовка карты (плана) охранной зоны на графической части, на которой красными сплошными линиями нанесены границы охранной зоны, а так же перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН разработка документации по планировке территории участка линейного объекта в составе: 1) проект планировки территории; 2) проект межевания территории; формирование землеустроительного дела (межевого плана); 14.4. Геологические работы: инженерно-геологическая,гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости хорошей: II категория сложности; полевые испытания грунтов на участках зданий и сооружений статическое зондирование грунтов; отбор монолитов из буровых скважин (связные грунты) с глубины до 10 м (не менее 6 на каждую скважину); исследование плотности и влажности глинистых грунтов; сокращённый комплекс физико-механических свойств грунта при неконсолидированном срезе под нагрузкой до 0,3 Мпа; полный анализ воды; камеральная обработка работ; работы по согласованию материалов выполненных работ; составление технического отчета по гидро-геологическим работам. 14.5. Оформление прав: согласование схем лесных участков на кадастровом плане территории; постановка лесных участков (частей лесных участков) на кадастровый учет; заключение договоров аренды лесных участков, регистрация договоров аренды лесных участков в органах росреестра; проведение экспертизы проекта освоения лесов; подача лесной декларации; получение разрешения на использование земельных участков, собственность на которые не разграничена или находящиеся в государственной собственности; получение разрешения от собственников участков на использование (разрешение, договор аренды, договор субаренды, сервитут) и вызов балансодержателей инженерных коммуникаций перед началом строительно-монтажных работ; заключение договора субаренды с ОАО «РЖД»; получение разрешения на производство земляных работ; получение разрешения на строительство в случаях, предусмотренных действующим законодательством; установление охранных зон на КЛ-10 кВ с внесением сведений в ЕГРП; 14.6. Составление и согласование схемы расстановки дорожных знаков в ГИБДД (в случаях, предусмотренных действующим законодательством). 14.7. Строительно-монтажные работы. В полном объеме согласно разработанной и утвержденной документации. 14.8. Испытание КЛ-10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, испытание оборудования РП-10 кВ- проектируемая 14.9. Пусконаладочные работы. 14.10. Ввод объекта в эксплуатацию. 14.11. Восстановление нарушенного благоустройства. 14.12. Выполнение иных работ и совершение иных действий, которые заказчику неизвестны, однако являются необходимыми. |
| 15. Охрана окружающей среды | 15.1. Выбранные решения должны соответствовать требованиям действующих нормативов по охране окружающей среды и обеспечивать их соблюдение при эксплуатации. 15.2. Предусмотреть контроль за промышленными отходами во время строительства и последующей эксплуатации. |
| 16. Требования к условиям поставки оборудования и материалов | 16.1. Поставка оборудования и материалов, а так же хранение осуществляется силами и средствами подрядчика. 16.2. Строительная длина, поставляемого кабеля 10кВ, должна удовлетворять требованиям по уменьшению общего количества соединительных муфт на всем протяжении кабельной трассы. 16.3. Поставляемое оборудование и материалы должно быть не старше 2 (двух) лет с даты изготовления на момент проведения строительно-монтажных работ. |
| 17. Документация, передаваемая Подрядчиком | 17.1. Количество экземпляров проекта, передаваемых Заказчику на бумажном носителе 2 экз., в электронном виде -1 экз. в форматах: текстовая часть – в формате Microsoft Word, таблицы – в формате Microsoft Excel, чертежи, схемы – AutoCAD. 17.2. Выписки ЕГРП и КПТ в электронном виде — 1 экз. 17.3. Топосъемка 1:500 в электронном виде и в составе проекта — 1 экз. 17.4. Проектная документация лесных участков на бумажном носителе- 1 экз. 17.5. Утвержденные схемы лесных участков на бумажном носителе- 1 экз. 17.6. Проект освоения лесов на бумажном носителе- 1 экз. 17.7. Приказ об утверждении проекта освоения лесов на бумажном носителе- 1 экз. 17.8. Согласованные схемы земельных участков на бумажном носителе- 1 экз. 17.9. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте на бумажном носителе- 1 экз. 17.10. Договоры аренды лесных участков на бумажном носителе- 1 экз. 17.11. Договор субаренды с ОАО «РЖД» на бумажном носителе- 1 экз. 17.12. Договоры аренды/субаренды/разрешения на использование земельных участков балансодержателей/собственников/органов исполнительной власти на земельные участки на бумажном носителе в 1 экз.; 17.13. Заводская и надлежащим образом оформленная сопроводительная документация на смонтированное оборудование и материалы, в том числе: счет и (или) счет-фактуры, товарные накладные, заверенные сертификаты соответствия, сертификаты качества продукции, в которых должны быть отражены номера и дата выдачи, наименование и адрес изготовителя оборудования и материалов, наименование оборудования и материалов, ГОСТы, показатели качества, дата изготовления (дата фасовки), дата и время конечного срока реализации и другие документы согласно установленным Росстандартом Российской Федерации требованиям, необходимым для дальнейшего использования оборудования и материалов, на бумажном носителе- 1 экз. 17.14. Протоколы испытания смонтированного оборудования и материалов на бумажном носителе- 1 экз. 17.15. Исполнительная документация в полном объеме в соответствии с РД 11-02-2006 и (или) И1.13-07 на бумажном носителе- 1 экз. в т.ч.: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 на бумажном носителе- 3 экз. справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на бумажном носителе- 3 экз. 17.16. Общий и специальные журналы учета выполнения работ на бумажном носителе- 1 экз. 17.17. Справка о нанесении КЛ-10кВ на планшеты 1:500 на бумажном носителе- 1 экз. 17.18. Акт осмотра электроустановки (Ростехнадзор) на бумажном носителе- 1 экз. 17.19. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки (Ростехнадзор) на бумажном носителе- 1 экз. |
| 17. Требования к сметной документации | Сметная документация должнда сдержать стоимость работ и материалов по каждому этапу и виду работ. |
| 18. Особые требования | 18.1. Принимаемые основные технологические решения согласовать в рабочем порядке с ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ», а также проект и рабочую документацию в целом. 18.2. Предоставить Заказчику график выполнения работ. 18.3. Согласовать проведение дополнительных работ с заказчиком. 18.4. Подрядчик обязан оформлять сметную документацию и акты о приемке выполненных работ по ТЕРРам региона, в котором проходит строительство объекта. 18.5. Подрядчик обязан вести ежедневно исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006 и (или) И1.13-07. 18.6. Подрядчик обязан вести ежедневно общий и специальные журналы учета выполнения работ в соответствии РД-11-05-2007 и сдавать их заказчику по акту приема-передачи. 18.7. Предоставить Заказчику полный список сотрудников, работающих на объекте, подписанный уполномоченным лицом и имеющий печать Подрядчика. 18.8. Предоставить Заказчику полный перечень оборудования и машин, работающих на объекте. 18.9. Предоставить Заказчику сведения об опыте выполнения аналогичных работ за последние три года. 18.10. Предоставить Заказчику методику проведения испытаний кабелей из сшитого полиэтилена. 18.11. Не использовать оборудование и не выполнять работы для которых отсутствует, соответствующим образом, обученный персонал. 18.12. Подрядчик обязан соблюдать действие миграционного законодательства РФ при использовании иностранной рабочей силы. 18.13. Гарантийные обязательства на выполненные работы, а так же на поставленное и смонтированное оборудование и материалы- не менее 36 месяцев. 18.14. Выдача гарантийного обязательства по восстановлению, нарушенного в ходе проведения работ, благоустройства сроком не менее 3-х (трех) лет. |

| «Заказчик»: | «Подрядчик»: |
| --- | --- |