## Лист1
Ведомость почасовых нагрузок | [17 empty] | Ведомость почасовых нагрузок
за день контрольного замера 15.06.2022г | [17 empty] | за день контрольного замера 15.06.2022г
Предприятие ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ" | [17 empty] | Предприятие ООО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ"
Подстанция ПС- 110/6 кВ "Коминтерновская" | [17 empty] | Подстанция ПС-35/6 кВ "Электроприбор"
[29 empty] | Итого по ПС-110 и ПС-35 |  |  | По сетям 6-10-0,4кВ |  | всего по предприятию
часы | Трансформатор №1 |  |  |  |  | Трансформатор №2 |  |  |  |  | Трансформатор №3 |  |  |  |  | Трансформатор с/н №2 |  | часы | Трансформатор №1 |  |  |  |  | Трансформатор №2 |  |  |  |  | Поступление |  | полезный отпуск МВт | Поступление | полезный отпуск | Поступление | полезный отпуск | потери
| U, кВ | Положе-ние РПН | I, А | Р,МВт | Q,Мвар | U, кВ | Положе-ние РПН | I, А | Р,МВт | Q,Мвар | U, кВ | Положе-ние РПН | I, А | Р,МВт | Q,Мвар | Р,МВт | Q,Мвар |  | U, кВ | Положе-ние РПН | I, А | Р,МВт | Q,Мвар | U, кВ | Положе-ние РПН | I, А | Р,МВт | Q,Мвар | Р,МВт | Q,Мвар |  | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
0 | 6.3 | 8 | 320 | 3.2976 | 0.89668 | 6.3 | 4 | 616 | 5.6352 | 1.592 | 6.4 | 4 | 600 | 2.556 | 2.005 | 0.0192 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 241.7564 | 2.401 | 1.6296 | 6.2 | 8 | 136.2961 | 1.3758 | 0.56958 | 15.059 | 6.7129 | 14.6695 | 4.1734 | 4.0065 | 19.2325 | 18.676 | 0.55647
1 | 6.3 | 8 | 300 | 3.12 | 0.87646 | 6.3 | 4 | 555 | 5.232 | 1.541 | 6.4 | 4 | 600 | 2.2068 | 1.554 | 0.0104 | 0 | 1 | 6.1 | 8 | 222.058 | 2.2053 | 1.6074 | 6.2 | 8 | 126.576 | 1.2777 | 0.57006 | 15.1776 | 6.1673 | 14.6642 | 4.2063 | 4.0381 | 19.384 | 18.7023 | 0.68169
2 | 6.3 | 8 | 290 | 2.9424 | 0.87622 | 6.3 | 4 | 590 | 5.0112 | 1.56 | 6.44 | 4 | 500 | 0.7158 | 0.5158 | 0.0108 | 0 | 2 | 6.1 | 8 | 214.0309 | 2.1256 | 1.5886 | 6.2 | 8 | 119.0834 | 1.202 | 0.56272 | 11.8785 | 5.1187 | 11.7083 | 3.292 | 3.1603 | 15.1705 | 14.8686 | 0.30188
3 | 6.3 | 8 | 286 | 2.8896 | 0.87935 | 6.3 | 4 | 568 | 4.848 | 1.662 | 6.4 | 4 | 520 | 2.5596 | 2.09 | 0.0148 | 0 | 3 | 6.1 | 8 | 208.9459 | 2.0751 | 1.5656 | 6.2 | 8 | 113.5801 | 1.1465 | 0.56789 | 13.9468 | 6.7852 | 13.4709 | 3.8652 | 3.7106 | 17.812 | 17.1815 | 0.63056
4 | 6.3 | 8 | 282 | 2.808 | 0.87141 | 6.3 | 4 | 567 | 4.7184 | 1.638 | 6.4 | 4 | 450 | 2.25 | 1.528 | 0.0116 | 0 | 4 | 6.1 | 8 | 197.6257 | 1.9627 | 1.5676 | 6.2 | 8 | 110.0303 | 1.1107 | 0.57908 | 13.4104 | 6.2027 | 12.9822 | 3.7165 | 3.5679 | 17.1269 | 16.55 | 0.57687
5 | 6.3 | 8 | 280 | 2.7552 | 0.843 | 6.3 | 4 | 567 | 4.9008 | 1.596 | 6.4 | 4 | 300 | 0.4458 | 0.218 | 0.0088 | 0 | 5 | 6.1 | 8 | 203.4977 | 2.021 | 1.5776 | 6.2 | 8 | 116.0697 | 1.1716 | 0.58413 | 12.2087 | 4.8332 | 11.95 | 3.3835 | 3.2482 | 15.5922 | 15.1982 | 0.39399
6 | 6.3 | 8 | 272 | 2.8992 | 0.8288 | 6.3 | 4 | 710 | 5.424 | 1.546 | 6.4 | 4 | 780 | 0.9072 | 0.83891 | 0.0132 | 0 | 6 | 6.1 | 8 | 233.5114 | 2.3191 | 1.5642 | 6.2 | 8 | 131.8172 | 1.3306 | 0.60745 | 15.2747 | 5.4015 | 14.7739 | 4.2332 | 4.0639 | 19.5079 | 18.8378 | 0.6701
7 | 6.3 | 8 | 325 | 3.4272 | 1.0197 | 6.3 | 4 | 772 | 6.4992 | 2.013 | 6.4 | 4 | 300 | 2.8188 | 2.075 | 0.0136 | 0 | 7 | 6.1 | 8 | 262.5929 | 2.6079 | 1.6425 | 6.2 | 8 | 149.5779 | 1.5099 | 0.62561 | 15.4672 | 7.3979 | 15.1897 | 4.2866 | 4.1151 | 19.7537 | 19.3048 | 0.44891
8 | 6.28 | 9 | 375 | 3.936 | 1.2631 | 6.3 | 5 | 952 | 7.6656 | 2.267 | 6.4 | 4 | 130 | 1.4436 | 0.95972 | 0.0068 | 0 | 8 | 6.1 | 8 | 289.6524 | 2.8766 | 1.594 | 6.2 | 8 | 160.3939 | 1.619 | 0.63282 | 17.9332 | 6.7367 | 17.5802 | 4.97 | 4.7712 | 22.9032 | 22.3514 | 0.55184
9 | 6.28 | 9 | 408 | 4.2384 | 1.2014 | 6.3 | 5 | 920 | 8.3376 | 2.4736 | 6.32 | 4 | 20 | 0.2088 | 0.106 | 0.0136 | 0 | 9 | 6.1 | 8 | 318.2859 | 3.161 | 1.6675 | 6.2 | 8 | 169.8996 | 1.715 | 0.64557 | 17.6367 | 6.1124 | 17.4815 | 4.8878 | 4.6923 | 22.5245 | 22.1739 | 0.35068
10 | 6.27 | 9 | 450 | 4.4832 | 1.3502 | 6.3 | 5 | 970 | 9.0144 | 2.84 | 6.4 | 4 |  | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 10 | 6.1 | 8 | 311.6149 | 3.0947 | 1.7219 | 6.2 | 8 | 173.2111 | 1.7484 | 0.64136 | 18.478 | 6.5731 | 18.3328 | 5.121 | 4.9161 | 23.599 | 23.2489 | 0.35006
11 | 6.33 | 10 | 450 | 4.6224 | 1.2953 | 6.29 | 6 | 985 | 9.0768 | 2.721 | 6.4 | 4 |  | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 11 | 6.1 | 8 | 315.9856 | 3.1381 | 1.8212 | 6.2 | 8 | 177.6305 | 1.793 | 0.66541 | 18.7695 | 6.5224 | 18.6147 | 5.2018 | 4.9937 | 23.9713 | 23.6084 | 0.36288
12 | 6.3 | 10 | 440 | 4.5312 | 1.205 | 6.35 | 6 | 980 | 9.072 | 2.746 | 6.38 | 4 |  | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 12 | 6.1 | 8 | 320.3321 | 3.1813 | 1.8322 | 6.2 | 8 | 177.69 | 1.7936 | 0.67479 | 18.7164 | 6.4775 | 18.5622 | 5.1871 | 4.9796 | 23.9035 | 23.5418 | 0.36174
13 | 6.29 | 10 | 455 | 4.398 | 1.3278 | 6.31 | 6 | 970 | 9.0772 | 2.815 | 6.45 | 4 |  | 0 | 0 | 0.0092 | 0 | 13 | 6.1 | 8 | 316.9905 | 3.1481 | 1.7752 | 6.2 | 8 | 181.4542 | 1.8316 | 0.66421 | 18.5922 | 6.602 | 18.4378 | 5.1526 | 4.9465 | 23.7448 | 23.3843 | 0.36046
14 | 6.29 | 10 | 460 | 4.326 | 1.2809 | 6.3 | 6 | 971 | 8.9324 | 2.822 | 6.41 | 4 |  | 0 | 0 | 0.0104 | 0 | 14 | 6.1 | 8 | 316.9905 | 3.1482 | 1.7422 | 6.2 | 8 | 181.0492 | 1.8275 | 0.66397 | 18.3692 | 6.5286 | 18.2029 | 5.0908 | 4.8872 | 23.46 | 23.0901 | 0.36991
15 | 6.33 | 10 | 463 | 4.1184 | 1.1131 | 6.3 | 6 | 970 | 8.4192 | 2.551 | 6.42 | 4 |  | 0 | 0 | 0.0104 | 0 | 15 | 6.1 | 8 | 309.7019 | 3.0757 | 1.766 | 6.2 | 8 | 178.1903 | 1.7987 | 0.6606 | 17.5396 | 6.109 | 17.3994 | 4.8609 | 4.6665 | 22.4005 | 22.0659 | 0.33467
16 | 6.36 | 10 | 470 | 4.008 | 0.99056 | 6.33 | 6 | 980 | 8.2368 | 2.216 | 6.4 | 4 |  | 0 | 0 | 0.0092 | 0 | 16 | 6.1 | 8 | 306.2151 | 3.0411 | 1.7236 | 6.2 | 8 | 177.4994 | 1.7917 | 0.67803 | 17.2023 | 5.625 | 17.0671 | 4.7674 | 4.5767 | 21.9697 | 21.6439 | 0.32585
17 | 6.35 | 9 | 485 | 4.0272 | 1.0125 | 6.37 | 5 | 955 | 7.9584 | 2.08 | 6.42 | 4 |  | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 17 | 6.1 | 8 | 304.6896 | 3.026 | 1.7134 | 6.2 | 8 | 174.0092 | 1.7565 | 0.65387 | 16.8898 | 5.4761 | 16.7523 | 4.6808 | 4.4936 | 21.5706 | 21.2459 | 0.3247
18 | 6.36 | 9 | 460 | 3.936 | 0.92653 | 6.37 | 5 | 931 | 7.7328 | 2.013 | 6.46 | 4 |  | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 18 | 6.1 | 8 | 311.9539 | 3.0981 | 1.6857 | 6.2 | 8 | 172.3177 | 1.7394 | 0.62561 | 16.6248 | 5.2666 | 16.491 | 4.6074 | 4.4231 | 21.2322 | 20.9141 | 0.31815
19 | 6.27 | 9 | 450 | 3.9024 | 0.9547 | 6.39 | 5 | 884 | 7.4784 | 2.003 | 6.44 | 4 |  | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 19 | 6.1 | 8 | 332.4756 | 3.3019 | 1.7714 | 6.2 | 8 | 172.5083 | 1.7413 | 0.63667 | 16.5395 | 5.3818 | 16.4045 | 4.5837 | 4.4004 | 21.1232 | 20.8049 | 0.31831
20 | 6.25 | 9 | 436 | 3.8304 | 0.99466 | 6.25 | 5 | 890 | 7.4112 | 2.003 | 6.44 | 4 |  | 0 | 0.0037055 | 0.0096 | 0 | 20 | 6.1 | 8 | 323.1772 | 3.2096 | 1.7055 | 6.2 | 8 | 173.7353 | 1.7537 | 0.61419 | 16.3189 | 5.337 | 16.1899 | 4.5226 | 4.3417 | 20.8416 | 20.5317 | 0.3099
21 | 6.27 | 9 | 435 | 4.1328 | 1.0941 | 6.27 | 5 | 865 | 7.4688 | 1.96 | 6.47 | 4 | 700 | 2.8404 | 2.515 | 0 | 0 | 21 | 6.1 | 8 | 330.0905 | 3.2782 | 1.6968 | 6.2 | 8 | 180.1915 | 1.8189 | 0.59867 | 19.7344 | 7.8882 | 19.2273 | 5.4692 | 5.2504 | 25.2035 | 24.4777 | 0.72586
22 | 6.28 | 9 | 400 | 3.8112 | 1.0974 | 6.26 | 5 | 725 | 6.8688 | 1.942 | 6.26 | 4 | 400 | 2.1204 | 1.4748 | 0.0112 | 0 | 22 | 6.1 | 8 | 304.169 | 3.0208 | 1.6981 | 6.2 | 8 | 170.2927 | 1.719 | 0.59338 | 18.3636 | 6.8261 | 17.8487 | 5.0893 | 4.8857 | 23.4528 | 22.7344 | 0.71844
23 | 6.32 | 9 | 360 | 3.552 | 0.98888 | 6.28 | 5 | 665 | 6.0432 | 1.923 | 6.28 | 4 | 608 | 0.522 | 0.342 | 0.0104 | 0 | 23 | 6.1 | 8 | 269.1065 | 2.6726 | 1.6448 | 6.2 | 8 | 146.7548 | 1.4814 | 0.55539 | 14.2676 | 5.4704 | 14.1008 | 3.9541 | 3.7959 | 18.2217 | 17.8967 | 0.325
итого |  |  |  | 89.9928 | 25.1877 |  |  |  | 171.0624 | 50.5236 |  |  |  | 21.5952 | 16.2259 | 0.252 |  | итого |  |  |  | 67.1898 | 40.3027 |  |  |  | 38.0533 | 14.871 | 394.3986 | 147.5523 | 388.1018 | 109.3033 | 104.9312 | 503.7019 | 493.033 | 10.6689